## 机房装修及承重

分析：机房工程是一门综合性很强的科学技术和系统工程，涵盖了电 气系统、空调及送排风系统、安防系统、机房综合监控系统、计算机 操作管理系统、综合布线系统、KVM 切换系统、消防系统(火灾自动 报警和自动灭火)等。

因此，机房基础装修不是简单的建筑装修，它 是一个复杂的电子环境空间，应选用气密性好、不起尘、易清洁、符 合环保要求、在温度和湿度变化作用下不变形、具有表面静电耗散性 能的材料，不得使用强吸湿性材料及未经表面改性处理的高分子绝缘 材料作为面层，所以，它需要有专业技术资质、专业设计、专业施工、 专业检测的机房工程公司完成。

一、一般规定：
（1）计算机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业。 　
（2）室内装修作业应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面及楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。 　
（3）在施工时应保证现场、材料和设备的清洁。隐蔽工程（如地板下、吊顶上、假墙、夹层内）在封口前必须先除尘、清洁处理，暗处表层应能保持长期不起尘、不起皮和不龟裂。 　
（4）机房所有管线穿墙处的裁口必须做防尘处理，然后对缝隙必须用密封材料填堵。在裱糊、粘接贴面及进行其他涂复施工时，其环境条件应符合材料说明书的规定。 
（5）装修材料应尽量选择无毒、无刺激性的材料，尽量选择难燃、阻燃材料，否则应尽可能涂防火涂料。

二、机房基础装修内容: 
（1）天面 。机房天面处理方式分为两种，分别是吊顶和无吊顶。吊顶的基本功能是防火、防尘、防潮、吸音、美观、方便灯具安装等作用。天花吊顶可根据材质可分为：轻钢龙骨石膏板天花、铝合金天花、夹板（胶合板）天花、钢板天花、矿棉板天花等。在计算机机房的装修中，通常采用形长条铝扣板天花或方形镀漆铝扣板微孔天花。微孔铝扣板天花吊顶具有防火防尘、降噪、屏蔽的效果。无吊顶时就应注意天花上各种管线布置整洁，以及防尘、防潮处理。
（2）地面。 机房导静电地面是机房重要的防护措施，通常采用架高抗静电地板或敷设抗静电PVC地板胶；铺设架高防静电地板不仅是有导静电的作用，机房采用下送风时，就是一个送风的静压箱，起到冷气流配送的功能；当机房采用上走线而机房采用上送风时可采用抗静电PVC地板胶。
（3）墙面。 机房墙面及隔断选用防火防尘材料，另还要考虑保温、易清洁、防静电、屏蔽、美观、自重轻等要求；机房墙面及隔断一般采用彩钢板，隔断可采用双层防火玻璃，可方便机房参观；隔断天花内要采用石膏板封堵到天花顶，管道缝隙可采用防火泥进行封堵，使机房形成一个独立密闭的物理空间。
（4）其它 。机房装饰装修应考虑节能、防火、防尘、防静电、防水、防鼠虫等措施，封堵机房与其他区域、其他楼层相通的孔洞，在使用或施工过程中新开的孔洞及时进行封堵，所有进机房的管、槽之间的空隙均采取密封措施。

三、机房承重加固计算原则：
（1）原构件与新加部分协同工作，同时达到承载能力的极限状态； 
（2）原构件能充分发挥作用，后加部分的承载能力进行折减； 
（3）原构件承载能力折减，后加部分充分发挥作用； 
（4）按材料的本构关系，构件受力形式和原构件的应力水平，从理论上计算构件加固后的极限承载能力； 
（5）当原构件承载能力较小时，不考虑其承载能力； 
（6）当原构件承载能力与设计荷载值相差不多时，不考虑后加部分直接受力，进考虑其辅助作用（如增加刚度、减少长细度、高后比等）。 

四、机房承重加固重要性 
    一般办公用楼在建设时楼板承重在300-500kg每平米；机房由于机柜和设备，以及UPS的重量往往比较大，通常标准己方的楼板承重在800-1000kg每平米。普通办公用楼可以在机房所处的楼层经形承重改造，一般有楼板碳纤维涂层、承重梁附加钢板、楼板上架设钢梁等方法来增大结构承重，从而满足机房建设的需要。而一般的机房在装修上还会在楼板上额外架设不锈钢防静电地板和角钢散力架作为分散承重的手段 。

网址：www.itexperts.cn

工程咨询热线：400-618-2967